| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Objekta darbu un materiālu specifikācijā (turpmāk DMS) darbu sadaļā uzrādītas 17 apgaismojuma armatūras, bet materiālu sadaļā – 23 | Papildināta specifikācija ar apgaismojuma armatūru montāžu. 17 jāmontē uz jauniem balstiem, 5 uz esošiem balstiem. |
| Projekta tehniskajā daļā uzrādīts kabelis AXPK-1-4x25, bet DMS AXPK-1-4x50 | Paredzēts kabelis 4x25, precizēta specifikācija. |
| Projekta tehniskajā daļā uzrādīta apgaismojuma kabeļlīnijas aizsardzība pret atmosfēras pārspriegumiem. DMS darbu sadaļā tas neatspoguļojas. | Redzams specifikācijā materiāls, darbs jāparedz pie pārējiem montāžas darbiem 53; līg.cena; Izlādnis SE45.166-5; gab.; 3,00. 30; līg.cena; Pārējie montāžas darbi; objekts; 1,00. |
| Spriežot pēc projekta tehniskās daļas, jāveic 20 šķērsojumi ar esošām pazemes komunikācijām (sakaru kabeļi, elektrības kabeļi u.c.). Ir jāveic skatrakumi pieaicināto komunikāciju īpašnieka pārstāvja klātbūtnē, taču DMS darbu sadaļā tas neatspoguļojas. | Šķērsojumu atrakšanas izmaksas jāiekļauj kopā ar tranšejas atrakšanu. |
| Projekta tehniskajā rasējumā šķērsojumos ar apakšzemes komunikācijām uzrādīta caurule PE d=50 mm, DMS šāda caurule nav atrodama. | Precizēta specifikācija. |
| DMS nav pilnīgi nekādas norādes kas darāms ar dalītajām caurulēm. Zinot, ka dalītās caurules pielieto esošo kabeļu aizsardzībai, DMS nav ierēķināta esošo kabeļu atrakšana un pēc atrakšanas montāža caurulēs un tranšeju aizbēršana. | Precizēta specifikācija. |
| Tehniskajā shēmā uzrādīta 6 esošo apgaismojuma armatūru demontāža, DMS – tikai 5. | Precizēta specifikācija. 6 uz koka balstiem, 5 uz cinkota metāla balstiem. Kopā 11. |
| Zem balstu pamatnēm jābūt 20 cm blietētai šķembu kārtai, DMS materiālu sadaļā tas ir izpalicis. | Papildināta specifikācija. |
| DMS neparedz demontēto materiālu apsaimniekošanu. DMS būtu jāpapildina ar attiecīgām ierakstu pozīcijām transporta izmaksu aprēķinam. | Papildināta specifikācija ar materiālu utilizēšanas pozīciju, kur iekļaut arī transporta izmaksas. |
|  | Specifikācija papildināta ar esošā kabeļa aizsardzību tā uzmērīšanu un nospraušanu. |
|  | Specifikācija papildināta ar esošā kailvada demontāžu. |