Skaidrojošais apraksts būvprojekta daļai

Elektroapgāde, ārējie tīkli

Būves grupa: I, kods Nr. 2224

Būvobjekts: Lapu ielas pārbūve (ielu apgaismojums, sūkņu st. el. apgāde)

Būvobjekta adrese: Lapu iela, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

Elektrotīkla spriegums: 0,4kV

Pieslēdzamā jauda: 4,82kW

| Nr.p.k. | Organizācija | Tehniskie noteikumi | Datums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gulbenes novada dome | GND-2016/1-2 | 09.06.2016.g. |

| Nr.p.k. | Zemes gabala adrese | Zemes gabala kadastra Nr. | Zemes gabala īpašnieks vai pilnvarotā persona | Īpašnieka skaņojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lapu iela, Beļavas pagasts, Gulbenes novads | 5044 012 0331 | Gulbenes novada pašvaldība | ĢP-1 lapa |

Vispārīgā daļa

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, būvprojekta daļā paredzēta ielas el. apgaismojuma izveide un spiedkanalizācijas elektroapgāde, ievērojot pasūtītāja prasības.

0,4kV apgaismojuma un spiedkanalizācijas elektrotīkla izbūve veicama saskaņā ar LEK 048 un Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14  „Inženiertīklu izvietojums”, spēkā no 01.10.2014.g.

Elektrotehniskie risinājumi

Projektējamo Lapu ielas apgaismes līniju paredzēts pievienot ielu apgaismojuma tīklam pēc Brīvības ielas rekonstrukcijas realizācijas.

Sūkņu stacijas pieslēguma vietu pie publiskā tīkla skat. trases plāna lapā ELT-2.

Sūkņu stacijas komercuzskaites projektu skat. 2. sējumā.

Kabelis tiek aizsargāts uzskaites sadalnēs. Gaismeklis tiek aizsargāts katrā apgaismes balstā.

Z/spr. kabeļa šķērsgriezums pieņemts pēc ilgstoši pieļaujamām slodzes strāvām un pārbaudīts pēc pieļaujamā sprieguma krituma, un aizsardzības nostrādes pie vienfāzes īsslēguma.

Elektropgaismes tehniskā daļa

Būvprojektā, ielas braucamajai daļai, pieņemts pielietot firmas “Philips”, gaismekļus ar LED spuldzēm uz cinkotiem tērauda balstiem. Spuldžu jauda – 67W.

Ielu apgaismojuma balstu augstumus, tehniskos parametrus un shēmas skat. ELT inženierrasējumu lapās.

Elektroapgaismes konstruktīvais izpildījums

Gaismekļu un sūkņu stacijas barošanas tīkls tiek veidots ar AXPK-4x16 markas kabeli.

Projektējamos z/spr. kabeļus paredzēts guldīt zemes tranšejās 0,7 m dziļumā no plānotās zemes virskārtas, zem braucamās daļas – 1,0 m dziļumā, liekot kabeli papildus aizsargcaurulē Hard-75. Kabelis mehāniski aizsargāt stabu betona pamatnēs ar Flex-75 aizsargcaurulēm.

Visus elektromontāžas darbus veikt pēc zemes planēšanas, bortu nospraušanas un trases attīrīšanas darbu veikšanas.

Sagatavoja:                            /I. Šapelis