Skaidrojošais apraksts būvprojekta daļai

Elektroapgāde, ārējie tīkli

Būves grupa: I, kods Nr. 2224

Būvobjekts: Ražotāju ielas pārbūve (ielu apgaismojums)

Būvobjekta adrese: Ražotāju iela, Gulbene, Gulbenes novads

Elektrotīkla spriegums: 0,4kV

Pieslēdzamā jauda: 0,4kW

| Nr.p.k. | Organizācija | Tehniskie noteikumi | Datums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gulbenes novada dome | GND-2016/1-1 | 09.02.2016.g. |

| Nr.p.k. | Zemes gabala adrese | Zemes gabala kadastra Nr. | Zemes gabala īpašnieks vai pilnvarotā persona | Īpašnieka skaņojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brīvības iela, Gulbene, Gulbenes novads | 5001 008 0133 | Gulbenes novada pašvaldība | ĢP-1 lapa |
| 2. | Ražotāju iela, Gulbene, Gulbenes novads | 5001 008 0134 | Gulbenes novada pašvaldība | ĢP-1 lapa |
| 3. | Brīvības iela 87C, Gulbene, Gulbenes novads | 5001 008 0011 |  | ĢP-1 lapa |

Vispārīgā daļa

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, būvprojekta daļā paredzēta ielas el. apgaismojuma izveide ievērojot pasūtītāja prasības.

0,4kV apgaismojuma elektrotīkla izbūve veicama saskaņā ar LEK 048 un Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14  „Inženiertīklu izvietojums”, spēkā no 01.10.2014.g.

Elektrotehniskie risinājumi

Projektējamā apgaismes līnija pievienota esošajam ielu apgaismojuma tīklam. 	Apgaismojuma pieslēguma vietu pie esošā apgaismojuma balsta skat. trases plāna lapā.

Patērētās elektroenerģijas uzskaitei Ražotāju ielā uzstādīt uzskaites sadalni.

Kabelis tiek aizsargāts uzskaites sadalnē. Gaismeklis tiek aizsargāts katrā apgaismes balstā.

Z/spr. kabeļa šķērsgriezums pieņemts pēc ilgstoši pieļaujamām slodzes strāvām un pārbaudīts pēc pieļaujamā sprieguma krituma, un aizsardzības nostrādes pie vienfāzes īsslēguma.

Elektropgaismes tehniskā daļa

Būvprojektā, ielas braucamajai daļai, pieņemts pielietot firmas “Philips”, gaismekļus ar LED spuldzēm uz cinkotiem tērauda balstiem. Spuldžu jauda – 67W.

Ielu apgaismojuma balstu augstumus, tehniskos parametrus un shēmas skat. ELT inženierrasējumu lapās.

Elektroapgaismes konstruktīvais izpildījums

Gaismekļu barošanas tīkls tiek veidots ar AXPK-4x16 markas kabeli.

Projektējamos z/spr. kabeļus paredzēts guldīt zemes tranšejās 0,7 m dziļumā no plānotās zemes virskārtas, zem braucamās daļas – 1,0 m dziļumā, liekot kabeli papildus aizsargcaurulē Hard-75. Kabelis mehāniski aizsargāt stabu betona pamatnēs ar Flex-75 aizsargcaurulēm.

Visus elektromontāžas darbus veikt pēc zemes planēšanas, bortu nospraušanas un trases attīrīšanas darbu veikšanas.

Sagatavoja:                            /I. Šapelis