## Tame_1
1.pielikums
atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa
ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi
PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa
Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”
nolikumam
ID Nr. GND-2018/21
Lokālā tāme Nr. 1
APKURES KATLA NOMAIŅA UN KARSTĀ ŪDENS APGĀDES TĪKLU IZBŪVE
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Apkures katla nomaiņa un karstā ūdens apgādes tīklu izbūve pirmsskolas izglītības iestāde'"Pienenīte"
Būves nosaukums: Jaungulbenes pirmsskolas izglītības istāde "Pienenīte"
Objekta adrese: "Pienenīte", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes nov., LV-4420
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
KATLA TELPA
1 |  | Granulu apkures 5.klases katls ar nominālo jaudu 80kW. Katla lietderibas koeficents virs 90%; Katla automātika nodrošina katla vadību atkarībā pēc āra gaisa temperatūras, akumulācijas tvertnes uzsildi, apkures kontūra vadību un karstā ūdens sagatavošanu. Granulu apkures katlam ir automātiska granulu aizdedzināšana, degšanas procesa uzsākšanai. Automātiska granulu padeves ātruma regulēšana pēc izvēlētās slodzes. Lamda zonde degšanas procesa un dūmgāzu regulēšanai. Automātiska kurtuves ārdu restes mehāniska attīrīšana pirms katra palaišanas cikla un automātiska katla konvektīvās daļas mehāniska attīrīšana katla darbības laikā. Piemēram, Herz Firematic vai ekvivalents. | kompl. | 1
2 |  | Granulu padeves un pildīšanas sistēma | kompl. | 1
3 |  | Granulu uzglabāšanas rezervuārs ar granulu uzglabāšanas daudzumu vismaz 2m3 | kompl. | 1
4 |  | Avārijas dzesēšanas siltummaiņa vārsts 3/4"; 90oC (4080216-026) | kompl. | 1
5 |  | Katla mazais loks- atgaitas temperatūras uzturēšanas mezgls 80kW, Dn32, 30/1-12 (4290510-343) vai ekvivalents | kompl. | 1
6 |  | Akumulācijas tvertne ar rūpniecisku siltumizolāciju ar caurplūdes karstā ūdens sildītāju, Herz K-SL 1500, V=1500L, 10m2/50L, Pmax=3bar vai ekvivalents | kompl. | 1
7 |  | Katla drošības grupa 3bar DN25 | kompl. | 1
8 |  | Drošības vārsts, Dn25, 3bar
9 |  | Izplešanās trauks ELBI ERCE-200, V=200L, 10bar, vai ekvivalents | gab. | 1
10 |  | Sanitārā ūdens izplešanās tvertne ELBI D-24 CE, V=24L, 10bar vai ekvivalents | gab. | 1
11 |  | Siltumenerģijas skaitītājs Kamstrup Multical 602 Dn25, Qnom=6.0 m3/h komplektā ar ultraskaņas plūsmas skaitītāju Ultraflow 54 un temperatūras devēju pāri vai ekvivalents | kompl. | 1
12 |  | 3-gaitas vārsts Dn32, Kvs-16.0 ar izpildmehānismu apkures kontūram | kompl. | 1
13 |  | Apkures cirkulācijas sūknis Grundfoss MAGNA1 32-100 vai ekvivalents | gab. | 1
14 |  | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Grundfoss UPS 25- 40N vai ekvivalents | gab. | 1
15 |  | Āra gaisa temperatūras sensors Danfoss ESMT vai ekvivalents | gab. | 1
16 |  | Virsmas temperatūras sensors Danfoss ESM-11 vai ekvivalents | gab. | 5
17 |  | Iegremdējams ūdens temperatūras sensors Danfoss ESMU vai ekvivalents | gab. | 2
18 |  | Bimetālisks termometrs d80, 0 -120 0C | gab. | 8
19 |  | Spirta termometrs, taisns, L=150, 0-1200C | gab. | 4
20 |  | Manometrs 0-6 bar | gab. | 3
21 |  | Manometrs 0-10 bar | gab. | 2
22 |  | Manometra krāns | gab. | 7
23 |  | Lodveida ventilis Dn50 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 10
24 |  | Lodveida ventilis Dn40 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 1
25 |  | Lodveida ventilis Dn25 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 3
26 |  | Lodveida ventilis Dn20 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 4
27 |  | Lodveida ventilis Dn15 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 4
28 |  | Filtrs Dn50 | gab. | 1
29 |  | Filtrs Dn15 | gab. | 1
30 |  | Vienvirziena vārsts Dn50 | gab. | 1
31 |  | Vienvirziena vārsts Dn15 | gab. | 1
32 |  | Balansēšanas vārsts IMI-Hydronic STAD Dn40 vai ekvivalents | gab. | 1
33 |  | Balansēšanas vārsts IMI-Hydronic STAD Dn32 vai ekvivalents | gab. | 1
34 |  | Balansēšanas vārsts IMI-Hydronic STAD Dn20 vai ekvivalents | gab. | 1
35 |  | 3-gaitas termovārsts Dn25 ESBE VTA322 35-60oC vai ekvivalents | gab. | 1
36 |  | Aukstais ūdens un sistēmas piebarošanas mezgls: | kompl. | 1
|  | Verificēts aukstā ūdens skaitītājs Dn20, Qnom=2.5m3/h | gab. | 1
|  | Lodveida ventilis Dn15 | gab. | 1
|  | Lodveida ventilis Dn25 | gab. | 3
|  | Vienvirziena vārsts Dn25 | gab. | 2
|  | Filtrs Dn25 | gab. | 1
|  | Manometrs 0-10bar, verificēts | gab. | 1
|  | Manometra ventilis Dn15 | gab. | 2
|  | Daudzslāņu caurule d32x3.0 | m | 5
|  | Daudzslāņu caurule d25x2.5 | m | 5
|  | Daudzslāņu caurule d20x2.25 | m | 2
|  | Pretkondensāta izolācija 35x9mm | m | 5
|  | Pretkondensāta izolācija 28x9mm | m | 5
|  | Pretkondensāta izolācija 22x9mm | m | 2
37 |  | Metin. tērauda caurule d60.3x2.9 | m | 20
38 |  | Metin. tērauda caurule d48.3x2.6 | m | 2
39 |  | Metin. tērauda caurule d33.7x2.6 | m | 2
40 |  | Metin. tērauda caurule d26.9x2.3 | m | 2
41 |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali | kompl. | 1
42 |  | Cauruļvadu stiprinājumi, kronšteini | kompl. | 1
43 |  | Siltumizolācijas čaula, Paroc AluCoat T ar alumīnija folijas pārklājumu, 60x40mm | m | 20
44 |  | Siltumizolācijas čaula, Paroc AluCoat T ar alumīnija folijas pārklājumu, 48x40mm | m | 2
45 |  | Siltumizolācijas čaula, Paroc AluCoat T ar alumīnija folijas pārklājumu, 35x40mm | m | 2
46 |  | Siltumizolācijas čaula, Paroc AluCoat T ar alumīnija folijas pārklājumu, 28x40mm | m | 2
47 |  | Izolācijas stiprinājuma palīgmateriāli | kompl. | 1
48 |  | Cauruļvadu gruntēšana un pārklāšana ar antikorozijas pārklājumu | kompl. | 1
49 |  | Elektroapgādes un automātikas sistēmu montāžas materiāli | kompl. | 1
50 |  | Pievienošanās esošajai apkures sistēmai Dn32 - Dn65 | vietas | 3
51 |  | Pievienoties esošajam tērauda dūmenim (precizēt būvniecības gaitā) | kompl. | 1
52 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
53 |  | Katla telpas iekārtu marķēšana (siltumnesēja plūsmu norādošās bultiņas, galveno iekārto marķēšana norādot iestatīto darba punktu) | kompl. | 1
54 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpildshēmas izvietošana katla telpā | kompl. | 1
55 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1
56 |  | Katlu mājas tehniskā apkope un apsekošana garantijas periodā (reizi sešos mēnešos) | reizes | 10
Dabīgā ventilācija
57 |  | Izbūvēt gaisa pieplūdes un nosūces restītes nodrošinot degšanas procesam nepieciešamo gaisa pieplūdi un katla telpas gaisa apmaiņu. | kompl. | 1
58 |  | Caurumu izveide būvnkonstrukcijā un aizdare ar blīvējošu materiālu | kompl. | 1
59 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Karstā ūdens apgādes tīkli
60 |  | Daudzslāņu caurule d32x3.0 | m | 33
61 |  | Daudzslāņu caurule d25x2.5 | m | 35
62 |  | Daudzslāņu caurule d20x2.25 | m | 50
63 |  | Cauruļvadu presējamie veidgabali | kompl. | 1
64 |  | Cauruļvadu stiprinājuma materiāli | kompl. | 1
65 |  | Tubolit b=13 cauruļvadu siltumizolācija d35x13 | m | 33
66 |  | Tubolit b=13 cauruļvadu siltumizolācija d28x13 | m | 35
67 |  | Tubolit b=13 cauruļvadu siltumizolācija d22x15 | m | 50
68 |  | Izolācijas stiprinājuma palīgmateriāli | kompl. | 1
69 |  | Lodveida krāns (iekš. - iekš. vītne) Dn25 | gab. | 3
70 |  | Lodveida krāns (iekš. - iekš. vītne) Dn20 | gab. | 1
71 |  | Lodveida krāns (iekš. - iekš. vītne) Dn15 | gab. | 2
72 |  | Iztukšošanas krāns Dn15 | gab. | 8
73 |  | Balansēšanas vārsts IMI Hydronic STAD Dn15 vai ekvivalents | gab. | 2
74 |  | Atvērumu izveide būvkonstrukcijās un to aizblīvēšana ar ugunsdrošām izolācijas putām | kompl. | 1
75 |  | Karstā ūdens patēriņa vietās pieslēgties esošajiem karstā ūdens apgādes cauruļvadiem, atslēdzot karstā ūdens apgādi no esošajiem elektriskajiem boileriem | vietas | 7
76 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
77 |  | Karstā ūdens apgādes sistēmas marķēšana | kompl. | 1
78 |  | Sistēmas ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude un nodosāna ekspluatācijā | kompl. | 1
Demontāžas darbi
79 |  | Demontēt esošos malkas apkures katlus - 2 gb. un katlu mājas hidraulisko apsaisti | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
Pavisam kopā
Pievienotās vērtības nodoklis 21%
Piezīmes:
1) Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti darbu apjomos, bet ir nepieciešami būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā. 2) Uzrādītie iekārtu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājuma kvalitātes prasības. Pirms būvniecības uzsākšanas iekārtas, kas izvēlētas ekvivalentas saskaņojamas ar Pasūtītāju.
Sastādīja: _________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018. gada ___.________________
Pārbaudīja:_________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________