## Tame_1
1.pielikums
atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa
ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi
PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa
Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”
nolikumam
ID Nr. GND-2018/21
Lokālā tāme Nr. 1
APKURES KATLA NOMAIŅA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā
Būves nosaukums: Stāmerienas pagasta pārvaldes ēka
Objekta adrese: "Vecstāmeriena", Stāmerienas pagasts, Gulbenes nov., LV-4406
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
KATLA TELPA
1 |  | Granulu apkures 5.klases katls ar nominālo jaudu 60kW. Katla lietderibas koeficents virs 90%; Katla automātika nodrošina katla vadību atkarībā pēc āra gaisa temperatūras, akumulācijas tvertnes uzsildi un apkures kontūra vadību. Granulu apkures katlam ir automātiska granulu aizdedzināšana, degšanas procesa uzsākšanai. Automātiska granulu padeves ātruma regulēšana pēc izvēlētās slodzes. Lamda zonde degšanas procesa un dūmgāzu regulēšanai. Automātiska kurtuves ārdu restes mehāniska attīrīšana pirms katra palaišanas cikla un automātiska katla konvektīvās daļas mehāniska attīrīšana katla darbības laikā. Piemēram, Herz Pelletstar vai ekvivalents. | kompl. | 1
2 |  | Granulu padeves un pildīšanas sistēma | kompl. | 1
3 |  | Granulu uzglabāšanas rezervuārs ar granulu uzglabāšanas daudzumu vismaz 2m3 | kompl. | 1
4 |  | Avārijas dzesēšanas siltummaiņa vārsts 3/4"; 90oC (4080216-026) | kompl. | 1
5 |  | Katla mazais loks- atgaitas temperatūras uzturēšanas mezgls 60kW, Dn32, 30/8 (4290510-236) | kompl. | 1
6 |  | Akumulācijas tvertne Flamco PS1000 ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju, V=1000 L, Pmax=3bar vai ekvivalents | kompl. | 1
7 |  | Katla drošības grupa 3bar DN25 | kompl. | 1
8 |  | Izplešanās trauks ELBI ERCE-150, V=150L, 10bar | gab. | 1
9 |  | Siltumenerģijas skaitītājs Kamstrup Multical 602 Dn20, Qnom=3,5 m3/h komplektā ar ultraskaņas plūsmas skaitītāju Ultraflow 54 un temperatūras devēju pāri vai ekvivalents | kompl. | 1
10 |  | 3-gaitas vārsts Dn32, Kvs-16.0 ar izpildmehānismu apkures kontūram | kompl. | 1
11 |  | Uzstādīt esošo apkures cirkulācijas sūkni Wilo | gab. | 1
12 |  | Āra gaisa temperatūras sensors Danfoss ESMT vai ekvivalents | gab. | 1
13 |  | Virsmas temperatūras sensors Danfoss ESM-11 vai ekvivalents | gab. | 3
14 |  | Iegremdējams ūdens temperatūras sensors Danfoss ESMU vai ekvivalents | gab. | 2
15 |  | Bimetālisks termometrs d80, 0 -120 0C | gab. | 5
16 |  | Spirta termometrs, taisns, L=150, 0-1200C | gab. | 4
17 |  | Manometrs 0-6 bar | gab. | 3
18 |  | Manometrs 0-10 bar | gab. | 1
19 |  | Manometra krāns | gab. | 6
20 |  | Lodveida ventilis Dn40 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 10
21 |  | Lodveida ventilis Dn32 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 1
22 |  | Lodveida ventilis Dn25 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 1
23 |  | Lodveida ventilis Dn20 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 1
24 |  | Iztukšošanas ventilis Dn20 (vītņu, iekš.-iekš.) | gab. | 4
25 |  | Filtrs Dn40 | gab. | 1
26 |  | Vienvirziena vārsts Dn40 | gab. | 1
27 |  | Balansēšanas vārsts IMI-Hydronic STAD Dn32 vai ekvivalents | gab. | 1
28 |  | Balansēšanas vārsts IMI-Hydronic STAD Dn20 vai ekvivalents | gab. | 1
29 |  | Aukstais ūdens un sistēmas piebarošanas mezgls: | kompl. | 1
|  | Verificēts aukstā ūdens skaitītājs Dn15, Qnom=1.5m3/h | gab. | 1
|  | Lodveida ventilis Dn15 | gab. | 1
|  | Lodveida ventilis Dn20 | gab. | 2
|  | Vienvirziena vārsts Dn20 | gab. | 1
|  | Filtrs Dn20 | gab. | 1
|  | Manometrs 0-10bar, verificēts | gab. | 1
|  | Manometra ventilis Dn15 | gab. | 2
|  | Daudzslāņu caurule d25x2.5 | m | 5
|  | Daudzslāņu caurule d20x2.25 | m | 2
|  | Pretkondensāta izolācija 28x9mm | m | 7
30 |  | Metin. tērauda caurule d48.3x2.6 | m | 20
31 |  | Metin. tērauda caurule d42.4x2.6 | m | 2
32 |  | Metin. tērauda caurule d33.7x2.6 | m | 2
33 |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali | kompl. | 1
34 |  | Cauruļvadu stiprinājumi, kronšteini | kompl. | 1
35 |  | Siltumizolācijas čaula, Paroc AluCoat T ar alumīnija folijas pārklājumu, 48x40mm | m | 20
36 |  | Siltumizolācijas čaula, Paroc AluCoat T ar alumīnija folijas pārklājumu, 42x40mm | m | 2
37 |  | Siltumizolācijas čaula, Paroc AluCoat T ar alumīnija folijas pārklājumu, 35x40mm | m | 2
38 |  | Izolācijas stiprinājuma palīgmateriāli | kompl. | 1
39 |  | Cauruļvadu gruntēšana un pārklāšana ar antikorozijas pārklājumu | kompl. | 1
40 |  | Elektroapgādes un automātikas sistēmu montāžas materiāli | kompl. | 1
41 |  | Pievienošanās esošajai apkures sistēmai Dn32 - Dn50 | vietas | 2
42 |  | Pievienoties esošajam tērauda dūmenim (precizēt būvniecības gaitā) | kompl. | 1
43 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
44 |  | Katla telpas iekārtu marķēšana (siltumnesēja plūsmu norādošās bultiņas, galveno iekārto marķēšana norādot iestatīto darba punktu) | kompl. | 1
45 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpildshēmas izvietošana katla telpā | kompl. | 1
46 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1
47 |  | Katlu mājas tehniskā apkope un apsekošana garantijas periodā (reizi sešos mēnešos) | reizes | 10
Dabīgā ventilācija
48 |  | Izbūvēt gaisa pieplūdes un nosūces restītes nodrošinot degšanas procesam nepieciešamo gaisa pieplūdi un katla telpas gaisa apmaiņu. | kompl. | 1
49 |  | Caurumu izveide būvnkonstrukcijā un aizdare ar blīvējošu materiālu | kompl. | 1
50 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Demontāžas darbi
51 |  | Demontēt un saglabāt esošo apkures cirkulācijas sūkni to uzstādot jaunizbūvējamajā apkures sistēmā. | kompl. | 1
52 |  | Esošā malkas apkures katla un katla hidrauliskās apsaistes demontāža | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
Pavisam kopā
Pievienotās vērtības nodoklis 21%
Piezīmes:
1) Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti darbu apjomos, bet ir nepieciešami būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā. 2) Uzrādītie iekārtu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājuma kvalitātes prasības. Pirms būvniecības uzsākšanas iekārtas, kas izvēlētas ekvivalentas saskaņojamas ar Pasūtītāju.
Sastādīja: _________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018. gada ___.________________
Pārbaudīja:_________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________