## Apkure
SIA "Lūsis V"
| Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 | Pasūtītājs: Gulbenes novada Dome
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads
| Sadaļa : AVK-A.IS | Apkure
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 2 |  |  |  | 04.04.2016.
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolācijas biezums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T1;T2 sistēma
Esošas apkures sistēmas demontāža
1 | Esoša cauruļvadu demontāža DN20-DN65 |  |  |  | 1 | kompl
2 | Esošo konvektoru un radiatoru demontāža |  |  |  | 1 | kompl
3 | Demontējamo iekārtu un materiālu utilizācija |  |  |  | 1 | kompl
Radiatoru apkure
1 | Cauruļvads | 15 | Steel | KAN-therm Steel | 1580 | m | TUBOLIT DG | 9mm | KAN-therm/Armacell
2 | Cauruļvads | 18 | Steel | KAN-therm Steel | 200 | m | TUBOLIT DG | 9mm | KAN-therm/Armacell
3 | Cauruļvads | 22 | Steel | KAN-therm Steel | 67 | m | TUBOLIT DG | 9mm | KAN-therm/Armacell
4 | Cauruļvads | 28 | Steel | KAN-therm Steel | 66 | m | TUBOLIT DG | 9mm | KAN-therm/Armacell
5 | Cauruļvads | 35 | Steel | KAN-therm Steel | 37 | m | TUBOLIT DG | 13mm | KAN-therm/Armacell
6 | Cauruļvads | 42 | Steel | KAN-therm Steel | 45 | m | TUBOLIT DG | 13mm | KAN-therm/Armacell
7 | Cauruļvads | 54 | Steel | KAN-therm Steel | 119 | m | TUBOLIT DG | 13mm | KAN-therm/Armacell
8 | Uponor Thermo Twin izolācija | 63x4,6/200 | Uponor | Thermo Twin | 3 | m |  |  | Uponor
9 | Uponor gala noslēguzmava | 63x4,6/200 | Uponor | Thermo Twin | 2 | kompl |  |  | Uponor
10 | Aizsargčaula komplekts | 63x4,6/200 | Uponor | NPW-200 | 2 | kompl |  |  | Uponor
11 | Cinkota aizsargčaula | Æ200x1 |  |  | 1 | m
12 | Fasondaļas un veidgabali |  | Steel | KAN-therm Steel | 1446 | kompl |  |  | KAN-therm
13 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-400-400 | 4 | kompl |  |  | Purmo Compact
14 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-450-700 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
15 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-1000 | 10 | kompl |  |  | Purmo Compact
16 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-1100 | 5 | kompl |  |  | Purmo Compact
17 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-1200 | 5 | kompl |  |  | Purmo Compact
18 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-400 | 7 | kompl |  |  | Purmo Compact
19 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-500 | 25 | kompl |  |  | Purmo Compact
20 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-600 | 38 | kompl |  |  | Purmo Compact
21 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-700 | 32 | kompl |  |  | Purmo Compact
22 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-800 | 20 | kompl |  |  | Purmo Compact
23 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-500-900 | 6 | kompl |  |  | Purmo Compact
24 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C11 | C11-600-1400 | 12 | kompl |  |  | Purmo Compact
25 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C22 | C22-500-1100 | 2 | kompl |  |  | Purmo Compact
26 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C22 | C22-500-900 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
27 | Apkures radiators ar stiprinājuma kronšteiniem, ieksrūvējamo atgaisotāju un tukšošanas korķi, sānu pieslēgums |  | C33 | C33-500-1100 | 1 | kompl |  |  | Purmo Compact
28 | Radiatora vārsts ar iepriekšēju ieregulēšanu | DN15 | RA-N | RA-N 15 | 169 | kompl |  |  | Danfoss
29 | Radiatora termostatiska galviņa RA 2990 |  | RA | RA 2990 | 169 | kompl |  |  | Danfoss
30 | Radiatora vārsts | DN15 | RLV | RLV-15 | 169 | gab |  |  | Danfoss
31 | Balansēšanas vārsts | 10 | STAD | STAD-10/09 | 3 |  |  |  | T&A
32 | Balansēšanas vārsts | 15 | STAD | STAD-15/14 | 10 |  |  |  | T&A
33 | Balansēšanas vārsts | 20 | STAD | STAD-20 | 7 |  |  |  | T&A
34 | Balansēšanas vārsts | 25 | STAD | STAD-25 | 1 |  |  |  | T&A
35 | Noslēgvārsts | 15 | STS | STS-15 | 10 |  |  |  | T&A
36 | Noslēgvārsts | 20 | STS | STS-20 | 5 |  |  |  | T&A
37 | Noslēgvārsts | 25 | STS | STS-25 | 2 |  |  |  | T&A
38 | Noslēgvārsts | 15 | SV | SV-15 | 1 |  |  |  | T&A
39 | Noslēgvārsts | 20 | SV | SV-20 | 2 |  |  |  | T&A
40 | Noslēgvārsts | 25 | SV | SV-25 | 1 |  |  |  | T&A
41 | Cirkulācijas sūknis CS1 |  | MAGNA1 | MAGNA1 25-60 | 1 | kompl |  |  | Grundfos. Komplektā ar vadības bloku
42 | Nekustigais balsts Dn25 uz 2 caur. | DN25 |  |  | 1 | gab
43 | Nekustigais balsts Dn40 uz 2 caur. | DN40 |  |  | 1 | gab
44 | Nekustigais balsts Dn50 uz 2 caur. | DN50 |  |  | 3 | gab
45 | Automatiskais atgaisošanas ventils | DN15 |  |  | 18 | gab
46 | Tukšošanas ventilis | DN20 |  |  | 18 | gab
47 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  |  | 480 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
48 | Lodēšanas, metināšanas, elektroinstalācijas un sistēmas marķēšanas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
|  |  |  | Sastādīja: | O.Krečetova |  |  | LSGŪTIS sert. Nr. 3-00272

## Saules kolektori
SIA "Lūsis V"
| Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 | Pasūtītājs: Gulbenes novada Dome
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads
| Sadaļa : AVK-S.IS | Saules kolektori
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 1 |  |  |  | 04.04.2016.
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolācijas biezums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
SK
Materiāli un piederumi
1 | Cauruļvads | Ø 15x1 | Vara |  | 52 | m | HT | 13mm | HT/Armaflex
2 | Cauruļvads | Ø 28x1.5 | Vara |  | 21 | m | HT | 13mm | HT/Armaflex
3 | Cauruļvads | Ø 35x1.5 | Vara |  | 48 | m | HT | 13mm | HT/Armaflex
4 | Cauruļvads | Ø 42x1.5 | Vara |  | 5 | m | HT | 13mm | HT/Armaflex
4 | Cauruļvads | Ø 54x2 | Vara |  | 31 | m | HT | 13mm | HT/Armaflex
5 | Cauruļvads | 35 | Steel | KAN-therm Steel | 5 | m | TUBOLIT DG | 13mm | KAN-therm/Armacell
6 | Cauruļvads | 42 | Steel | KAN-therm Steel | 90 | m | TUBOLIT DG | 13mm | KAN-therm/Armacell
7 | Fasondaļas un veidgabali |  | Vara |  | 30 | kompl
8 | Fasondaļas un veidgabali |  | Tērauda |  | 30 | kompl
9 | Uponor Thermo Twin izolācija | 50x4,6/200 | Uponor | Thermo Twin | 3 | m |  |  | Uponor
10 | Uponor gala noslēguzmava | 63x4,6/200 | Uponor | Thermo Twin | 2 | kompl |  |  | Uponor
11 | Aizsargčaula komplekts | 50x4,6/200 | Uponor | NPW-200 | 2 | kompl |  |  | Uponor
12 | Cinkota aizsargčaula | Æ200x1 |  |  | 1 | m
13 | Saules kolektori Vitosol 200-F SH2 |  |  |  | 48 | kompl |  |  | Viessmann
14 | Saules stacija Solar XXL 45 142.21 (2520l/h) |  |  |  | 1 | kompl |  |  | Meibes
15 | Ūdens stacija LogoFresh, ME10270.5(1550l/h) |  |  |  | 1 | kompl |  |  | Meibes
16 | Akumulacijas tvertne Puffer VT Compact 3000 |  |  |  | 2 | kompl |  |  | Flamco
17 | Izplešanās tvertne Flexcon C 80; P=3/10bar |  |  |  | 2 | kompl |  |  | Flamco
18 | Izplešanās tvertne V=300L; P=1,5/3bar |  |  |  | 1 | kompl |  |  | Flamco
19 | Drošības vārsts P=10 bar | DN20 |  |  | 1 | gab
20 | Drošības vārsts P=3 bar | DN20 |  |  | 2 | gab
21 | Reg. vārsts VXG44.25-10 ar izp.meh. SQS65.5 | DN25 |  |  | 3 | gab |  |  | Siemens
22 | Automatiskais atgaisošanas ventils | DN15 |  |  | 4 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
23 | Noslēgvārsts | DN20 |  |  | 2 | gab
24 | Noslēgvārsts | DN25 |  |  | 2 | gab
25 | Noslēgvārsts | DN50 |  |  | 8 | gab
26 | Filrts | DN50 |  |  | 1 | gab
27 | Manometrs |  | Po-16bar |  | 4 | gab
28 | Termometrs |  | To-100oC |  | 3 | gab
29 | Tukšošanas ventilis | DN15 |  |  | 5 | gab
41 | Nekustigais balsts Dn40 uz 2 caur. | DN40 |  |  | 2 | gab
30 | Terauda caurules grunts |  | URF | URF-0110 | 8 | l
31 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  |  | 20 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
32 | Lodēšanas, metināšanas, elektroinstalācijas un sistēmas marķēšanas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
|  |  |  | Sastādīja: | O.Krečetova |  |  | LSGŪTIS sert. Nr. 3-00272

## Siltumapgade
SIA "Lūsis V"
| Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 | Pasūtītājs: Gulbenes novada Dome
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads
| Sadaļa : AVK-S.IS | Siltumapgāde
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 2 |  |  |  | 04.04.2016.
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolācijas biezums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PN1; PN2; PN3
Ventilācijas sildīšanas kalorifera PN1 apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis PN1-CS |  | ALPHA2 | ALPHA2 25-50 180 | 1 | kompl |  |  | Grundfos. Komplektā ar vadības bloku
2 | 3-ceļu sajaukšanas vārsts Kvs=2.5 ar izpildmehānismu | DN15 | RGA | RGA 15 | 1 | kompl |  |  | TA Heimeier
3 | Balansēšanas vārsts | DN20 | STAD | STAD-20 | 1 | gab |  |  | TA Heimeier
4 | Balansēšanas vārsts | DN25 | STAD | STAD-25 | 2 | gab |  |  | TA Heimeier
5 | Noslēgvārsts | DN15 |  | DN15 | 2 | gab
6 | Noslēgvārsts | DN32 |  | DN32 | 4 | gab
7 | Vienvirziena vārsts | DN20 |  | DN20 | 1 | gab
8 | Vienvirziena vārsts | DN32 |  | DN32 | 1 | gab
9 | Manometrs |  | Po-16bar |  | 1 | gab
10 | Termometrs |  | To-100oC |  | 2 | gab
11 | Netīrumu uztvērējs | DN32 |  |  | 1 | gab
12 | Elastīgs savienojums | DN25 |  |  | 2 | gab
Ventilācijas sildīšanas kalorifera PN2 apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis PN2-CS |  | ALPHA2 | ALPHA2 25-40 180 | 1 | kompl |  |  | Grundfos. Komplektā ar vadības bloku
2 | 3-ceļu sajaukšanas vārsts Kvs=2.5 ar izpildmehānismu | DN15 | RGA | RGA 15 | 1 | kompl |  |  | TA Heimeier
3 | Balansēšanas vārsts | DN15 | STAD | STAD-15/14 | 3 | gab |  |  | TA Heimeier
4 | Noslēgvārsts | DN20 |  | DN20 | 4 | gab
5 | Noslēgvārsts | DN15 |  | DN15 | 2 | gab
6 | Vienvirziena vārsts | DN20 |  | DN20 | 1 | gab
7 | Vienvirziena vārsts | DN15 |  | DN15 | 1 | gab
8 | Manometrs |  | Po-16bar |  | 1 | gab
9 | Termometrs |  | To-100oC |  | 2 | gab
10 | Netīrumu uztvērējs | DN20 |  |  | 1 | gab
11 | Elastīgs savienojums | DN20 |  |  | 2 | gab
Ventilācijas sildīšanas kalorifera PN3 apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis PN3-CS |  | ALPHA2 | ALPHA2 25-40 180 | 1 | kompl |  |  | Grundfos. Komplektā ar vadības bloku
2 | 3-ceļu sajaukšanas vārsts Kvs=1.6 ar izpildmehānismu | DN15 | RGA | RGA 15 | 1 | kompl |  |  | Danfoss
3 | Balansēšanas vārsts | DN15 | STAD | STAD-15/14 | 3 | gab |  |  | TA Heimeier
4 | Noslēgvārsts | DN20 |  | DN20 | 4 | gab
5 | Noslēgvārsts | DN15 |  | DN15 | 2 | gab
6 | Vienvirziena vārsts | DN20 |  | DN20 | 1 | gab
7 | Vienvirziena vārsts | DN15 |  | DN15 | 1 | gab
8 | Manometrs |  | Po-16bar |  | 1 | gab
9 | Termometrs |  | To-100oC |  | 2 | gab
10 | Netīrumu uztvērējs | DN20 |  |  | 1 | gab
11 | Elastīgs savienojums | DN20 |  |  | 2 | gab
Materiāli un piederumi
1 | Cauruļvads | 22 | Steel | KAN-therm Steel | 16 | m | TUBOLIT DG | 9mm | KAN-therm/Armacell
2 | Cauruļvads | 35 | Steel | KAN-therm Steel | 28 | m | TUBOLIT DG | 13mm | KAN-therm/Armacell
3 | Cauruļvads | 42 | Steel | KAN-therm Steel | 111 | m | TUBOLIT DG | 13mm | KAN-therm/Armacell
5 | Uponor Thermo Twin izolācija | 63x4,6/200 | Uponor | Thermo Twin | 3 | m |  |  | Uponor
6 | Uponor gala noslēguzmava | 63x4,6/200 | Uponor | Thermo Twin | 2 | kompl |  |  | Uponor
7 | Aizsargčaula komplekts | 63x4,6/200 | Uponor | NPW-200 | 2 | kompl |  |  | Uponor
8 | Cinkota aizsargčaula | Æ200x1 |  |  | 1 | m
9 | Fasondaļas un veidgabali |  | Steel | KAN-therm Steel | 48 | kompl
10 | Cirkulācijas sūknis CS2 |  | ALPHA2 | ALPHA2 25-60 180 | 1 | kompl |  |  | Grundfos. Komplektā ar vadības bloku
42 | Noslēgvārsts | DN40 | STS | STS-40 | 3 | gab |  |  | T&A
43 | Filtrs | DN40 | F | F-40 | 1 | gab |  |  | T&A
44 | Vienvirziena vārsts | DN40 |  | DN40 | 1 | gab |  |  | T&A
45 | Manometrs |  | Po-16bar |  | 1 | gab
46 | Termometrs |  | To-100oC |  | 2 | gab
11 | Automatiskais atgaisošanas ventils | DN15 |  |  | 5 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
12 | Tukšošanas ventilis | DN20 |  |  | 5 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
13 | Nekustigais balsts Dn40 uz 2 caur. | DN40 |  |  | 3 | gab
16 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  |  | 10 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
17 | Metināšanas, elektroinstalācijas un sistēmas marķēšanas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
|  |  |  | Sastādīja: | O.Krečetova |  |  | LSGŪTIS sert. Nr. 3-00272

## Ventilacija
SIA "Lūsis V"
| Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 | Pasūtītājs: Gulbenes novada Dome
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads
| Sadaļa : AVK-V.IS | Ventilācija
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 5 |  |  |  | 04.04.2016.
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolācijas daudzum | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Esošas ventilācijas sistēmas demontāža
1 | Centrbedzes ventilatoru demontāža |  |  |  | 1 | kompl
2 | Apaļo gaisa vadu demontāža | 200 |  |  | 1 | kompl
3 | Apaļo gaisa vadu demontāža | 500 |  |  | 1 | kompl
4 | Kantaino gaisa vadu demontāža | 150x150 |  |  | 1 | kompl
5 | Kantaino gaisa vadu demontāža | 500x250 |  |  | 1 | kompl
6 | Jumta deflektoru demontāža | 500 |  |  | 1 | kompl
7 | Demontējamo iekārtu un materiālu utilizācija |  |  |  | 1 | kompl
PN1; PN2; PN3 sistēmas
PN1 iekārta
1 | Gaisa pieplūdes-nosūces agregāts Lp=7445m3/st, Ln=7040m3/st, ∆P=280/270 Pa (spiediens: pieplūdes/ nosūces + svaigais/ izmēšanas gaiss); rotora reģenerators eff. 78,6%; ūdens kalorifers Qsild=25kW 80/60oC; gaisa filtrs F7(piepl.), F6(nosūc.); gaisa regulēšanas vārsti 2 gab.; pieplūdes ventilātors ar elektrodzinēju Nel=2.95kW,~3f; ar nosūces el. dzinēju Nel=2.32kW, ~3f (ventilatoru regulatori - frekvenču pārvejdotāji); vadības bloks un automātika | 1615x2550x1740(h)mm | 3C | Recair 3C | 1 | kompl |  |  | Recair
2 | Gaisa vads | 100 | Apaļš | SR-100 | 104 | m | EI 60 | 6.7 | Lindab/ISOVER
3 | Gaisa vads | 125 | Apaļš | SR-125 | 386 | m |  |  | Lindab
4 | Gaisa vads | 160 | Apaļš | SR-160 | 265 | m |  |  | Lindab
5 | Gaisa vads | 200 | Apaļš | SR-200 | 165 | m |  |  | Lindab
6 | Gaisa vads | 250 | Apaļš | SR-250 | 83 | m |  |  | Lindab
7 | Gaisa vads | 315 | Apaļš | SR-315 | 70 | m |  |  | Lindab
8 | Gaisa vads | 400 | Apaļš | SR-400 | 50 | m | Hvac Lamella Mat AluCoat 100mm | 13.0 | Lindab/Paroc
9 | Gaisa vads | 500 | Apaļš | SR-500 | 6 | m |  |  | Lindab
10 | Gaisa vads | 630 | Apaļš | SR-630 | 32 | m | EI60/Hvac Lamella Mat AluCoat 30mm | 2.0/0.5 | Lindab/ISOVER/Paroc
11 | Gaisa vads | 200x100 | Kantains | LKR-200-100 | 1 | m |  |  | Lindab
12 | Gaisa vads | 250x200 | Kantains | LKR-250-200 | 1 | m |  |  | Lindab
13 | Gaisa vads | 300x100 | Kantains | LKR-300-100 | 1 | m |  |  | Lindab
14 | Gaisa vads | 300x150 | Kantains | LKR-300-150 | 1.5 | m |  |  | Lindab
15 | Gaisa vads | 400x200 | Kantains | LKR-400-200 | 8 | m |  |  | Lindab
16 | Gaisa vads | 400x300 | Kantains | LKR-400-300 | 3 | m |  |  | Lindab
17 | Gaisa vads | 500x150 | Kantains | LKR-500-150 | 1.5 | m |  |  | Lindab
18 | Gaisa vads | 500x200 | Kantains | LKR-500-200 | 7.5 | m |  |  | Lindab
19 | Gaisa vads | 500x250 | Kantains | LKR-500-250 | 13 | m |  |  | Lindab
20 | Gaisa vads | 500x300 | Kantains | LKR-500-300 | 1.5 | m |  |  | Lindab
21 | Gaisa vads | 500x400 | Kantains | LKR-500-400 | 1 | m |  |  | Lindab
22 | Gaisa vads | 600x100 | Kantains |  | 1.5 | m |  |  | Lindab
23 | Gaisa vads | 800x400 | Kantains | LKR-800-400 | 7.5 | m |  |  | Lindab
24 | Gaisa vads | 1000x500 | Kantains | LKR-1000-500 | 7.5 | m |  |  | Lindab
25 | Gaisa vads | 1000x600 | Kantains | LKR-1000-600 | 2.5 | m | Hvac Lamella Mat AluCoat 100mm | 2.5 | Lindab/Paroc
26 | Gaisa vads | 1200x800 | Kantains | LKR-1200-800 | 9.5 | m | Hvac Lamella Mat AluCoat 50mm | 1.0 | Lindab/Paroc
27 | Gaisa vads | 1250x700 | Kantains |  | 1.5 | m | Hvac Lamella Mat AluCoat 100mm | 1.0 | Lindab/Paroc
28 | Gaisa vads | 1400x400 | Kantains | LKR-1400-400 | 0.5 | m | Hvac Lamella Mat AluCoat 100mm | 0.5 | Lindab/Paroc
29 | Gaisa vads | 1600x600 | Kantains | LKR-1600-600 | 3.5 | m | Hvac Lamella Mat AluCoat 100mm | 3.5 | Lindab/Paroc
30 | Gaisa vads | 2025x550 | Kantains |  | 0.5 | m | Hvac Lamella Mat AluCoat 100mm | 0.5 | Lindab/Paroc
31 | Fasondaļas un veidgabali apaļie |  |  |  | 886 | kompl |  |  | Lindab
32 | Fasondaļas un veidgabali kantaiņie |  |  |  | 132 | kompl |  |  | Lindab
33 | Nobeigums | 100 | Apaļš | ESU-100 | 19 | gab |  |  | Lindab
34 | Nobeigums | 125 | Apaļš | ESU-125 | 36 | gab |  |  | Lindab
35 | Nobeigums | 1200x800 | Kantains | LEPR-1200-800 | 1 | gab |  |  | Lindab
36 | Pieplūdes difuzors | 125 | ULA | ULA/N-125(R) | 50 | gab |  |  | Halton
37 | Pieplūdes difuzors | 160 | ULA | ULA/N-160(R) | 13 | gab |  |  | Halton
38 | Pieplūdes difuzors | 200 | ULA | ULA/N-200(R1) | 4 | gab |  |  | Halton
39 | Pieplūdes difuzors | 200x100 | WTS | WTS-200x100 | 48 | gab |  |  | Halton
40 | Pieplūdes difuzors | 300x100 | WTS | WTS-300x100 | 8 | gab |  |  | Halton
41 | Pieplūdes difuzors | 400x100 | WTS | WTS-400x100 | 1 | gab |  |  | Halton
42 | Pieplūdes difuzors | 500x200 | WTS | WTS-500x200 | 1 | gab |  |  | Halton
43 | Nosūces reste | 200x100 | AVS | AVS-200-100 | 2 | gab |  |  | Halton
44 | Nosūces reste | 400x100 | AVS | AVS-400-100 | 1 | gab |  |  | Halton
45 | Nosūces difuzors | 100 | URH | URH-100 | 3 | gab |  |  | Halton
46 | Nosūces difuzors | 125 | URH | URH/A-125 | 40 | gab |  |  | Halton
47 | Nosūces difuzors | 160 | URH | URH/A-160 | 6 | gab |  |  | Halton
48 | Nosūces difuzors | 200 | URH | URH-200 | 5 | gab |  |  | Halton
49 | Regulēšanas vārsts | 100 | PRA/N | PRA/N-100(N) | 22 | gab |  |  | Halton
50 | Regulēšanas vārsts | 125 | PRA/N | PRA/N-125(N) | 125 | gab |  |  | Halton
51 | Regulēšanas vārsts | 160 | PRA/N | PRA/N-160(N) | 28 | gab |  |  | Halton
52 | Regulēšanas vārsts | 200 | PRA/N | PRA/N-200(N) | 19 | gab |  |  | Halton
53 | Regulēšanas vārsts | 250 | PRA/N | PRA/N-250(N) | 4 | gab |  |  | Halton
54 | Regulēšanas vārsts | 315 | PRA/N | PRA/N-315(N) | 2 | gab |  |  | Halton
55 | Regulēšanas vārsts | 400 | PRA/N | PRA/N-400(N) | 3 | gab |  |  | Halton
56 | CAV vārsts ar izpildmehanismu M02 (230VAC) | 200 | VFC | VFC/200/M02 | 1 | kompl |  |  | Trox
57 | CAV vārsts ar izpildmehanismu E03 (24VAC) | 160 | VFC | VFC/160/E03 | 6 | kompl |  |  | Trox
58 | CAV vārsts ar izpildmehanismu E03 (24VAC) | 200 | VFC | VFC/200/E03 | 3 | kompl |  |  | Trox
59 | CAV vārsts ar izpildmehanismu E03 (24VAC) | 250 | VFC | VFC/250/E03 | 5 | kompl |  |  | Trox
60 | CAV vārsts ar izpildmehanismu B70 (24VAC) | 315 | RN | RN-315 | 5 | kompl |  |  | Trox
61 | CAV vārsts ar izpildmehanismu B70 (24VAC) | 500x200 |  | EN-500x200 | 1 | kompl |  |  | Trox
62 | CAV vārsts ar izpildmehanismu B70 (24VAC) | 600x200 |  | EN-600x200 | 1 | kompl |  |  | Trox
63 | CAV vārsts ar izpildmehanismu B70 (24VAC) | 400x300 |  | EN-500x200 | 1 | kompl |  |  | Trox
64 | Vadības pults (0-10VDC) |  |  |  | 11 | kompl
65 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 400x300 | FDS | FDS/R-400x300 | 2 | gab |  |  | Halton
66 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 500x300 | FDS | FDS/R-500x300 | 1 | gab |  |  | Halton
67 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 500x400 | FDS | FDS/R-500x400 | 1 | gab |  |  | Halton
68 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 1000x500 | FDT/R | FDT/R-1000-500 | 4 | gab |  |  | Halton
69 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 1600x600 | FDT/R | FDT/R-1600-600 | 1 | gab |  |  | Halton
70 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 100 | FSD | FSD-100 | 5 | gab |  |  | Halton
71 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 200 | FSD | FSD-200 | 3 | gab |  |  | Halton
72 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 315 | FSD | FSD-315 | 2 | gab |  |  | Halton
73 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 630 | FSD | FSD-630 | 2 | gab |  |  | Halton
74 | Trokšņu slāpētājs | 1600x600 | DBB | BDLD 1600 600 150 150 3019 | 2 | gab |  |  | Lindab
75 | Trokšņu slāpētājs | 1000x500 | SLRS | SLRS 200/133 1000 500 1000 | 2 | gab |  |  | Lindab
76 | Jumta pārsega pāreja TGR-OA | 630 | TGR-OA | TGR-OA-630 | 1 | gab |  |  | Lindab
77 | Jumta pārsegs | 630 | H | H-630 | 1 | gab |  |  | Lindab
78 | Āra gaisa ieņemšana reste (gaisa izmēšanas reste, nokrāsot fasādes tonī) | 1000x1000 | RIS | RIS-1000x1000 | 4 | gab |  |  | Halton
79 | Tīrišanas lūkas |  |  |  | 1 | kompl |  |  | precizēt montāžas laikā
80 | Gaisa vadu stiprinājumi |  |  |  | 396 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
81 | Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas un papildus montāžas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
PN2 iekārta
1 | Gaisa pieplūdes-nosūces agregāts Lp=4980m3/st, Ln=4940m3/st, ∆P=300/300 Pa (spiediens: pieplūdes/ nosūces + izmēšanas gaiss); glikola reģenerators eff. 93%; ūdens kalorifers Qsild=10.31kW 80/60oC; gaisa filtrs F7(piepl.), F6(nosūc.); gaisa regulēšanas vārsti 2 gab.; pieplūdes ventilātors ar elektrodzinēju Nel=1.86kW,~1f; ar nosūces el. dzinēju Nel=1.83kW, ~1f (ventilatoru regulatori - frekvenču pārvejdotāji); vadības bloks un automātika | 2196x2134x1599(h)mm | HRglobal | HRglobal 5000 | 1 | kompl |  |  | P.LEMMENS
2 | Skārda kombinētā gaisa pieplūdes un nosūces virtuves pavarda kape ar taukvielu uztveršanas filtriem KVF_2_2600_1000_5_5_T8_840 P/N=1400/1400 | 2600x1000 | KVF | KVF_2_2600_1000_5_5_T8_840 | 2 | kompl |  |  | Halton
3 | Skārda kombinētā gaisa pieplūdes un nosūces virtuves pavarda kape ar taukvielu uztveršanas filtriem KVF_2_1200_1200_5_5_T8_840 Lp/Ln=650/650m3/st. | 1200x1200 | KVF | KVF_2_1200_1200_5_5_T8_840 | 1 | kompl |  |  | Halton
4 | Skārda kombinētā gaisa pieplūdes un nosūces virtuves pavarda kape ar taukvielu uztveršanas filtriem KVF_2_1100_1000_4_4_T8_840 Lp/Ln=400/450m3/st. | 1100x1000 | KVF | KVF_2_1100_1000_4_4_T8_840 | 1 | kompl |  |  | Halton
5 | Pievienojums pie tehnoloģijas | 250 |  |  | 6 | gab
6 | Pievienojums pie tehnoloģijas | 315 |  |  | 6 | gab
7 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 125 | Apaļš | SR-125 | 9 | m |  |  | Lindab
8 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 160 | Apaļš | SR-160 | 3 | m | EI60 | 0.9 | Lindab/ISOVER
9 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 200 | Apaļš | SR-200 | 25 | m | EI60 | 5.2 | Lindab/ISOVER
10 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 250 | Apaļš | SR-250 | 13 | m | EI60 | 2.4 | Lindab
11 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 315 | Apaļš | SR-315 | 6 | m | EI60 | 3.7 | Lindab
12 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 400 | Apaļš | SR-400 | 4 | m | EI60 | 0.9 | Lindab/ISOVER
13 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 500 | Apaļš | SR-500 | 17 | m | EI60 | 2.9 | Lindab/ISOVER
14 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 630 | Apaļš | SR-630 | 95 | m | EI60/Hvac Lamella Mat AluCoat 30mm | 32.7/0.5 | Lindab/ISOVER/Paroc
15 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 600x500 | Kantains | LKR-600-500 | 11 | m | EI60 | 5.6 | Lindab/ISOVER
16 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 800x400 | Kantains | LKR-800-400 | 12 | m | EI60 | 5.6 | Lindab/ISOVER
17 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 2025x550 | Kantains |  | 1 | m | EI60 | 0.1 | Lindab/ISOVER
18 | Fasondaļas un veidgabali apaļie |  |  |  | 129 | kompl |  |  | Lindab
19 | Fasondaļas un veidgabali kantaiņie |  |  |  | 22 | kompl |  |  | Lindab
20 | Nobeigums | 125 | Apaļš | ESU-125 | 1 | gab |  |  | Lindab
21 | Nobeigums | 160 | Apaļš | ESU-160 | 1 | gab |  |  | Lindab
22 | Nobeigums | 250 | Apaļš | ESU-250 | 1 | gab |  |  | Lindab
23 | Nobeigums | 600x500 | Kantains | LEPR-600-500 | 2 | gab |  |  | Lindab
24 | Nosūces difuzors | 415x72 | GDD | GDD/N-415-72 | 1 | gab |  |  | Halton
25 | Nosūces difuzors | 415x115 | GDD | GDD/M-415-115 | 1 | gab |  |  | Halton
26 | Pieplūdes difuzors | 125 | ULA | ULA/N-125(R) | 1 | gab |  |  | Halton
27 | Pieplūdes difuzors | 200 | ULA | ULA/N-200(R1) | 5 | gab |  |  | Halton
28 | Nosūces difuzors | 200 | URH | URH/A-200 | 3 | gab |  |  | Halton
29 | Nosūces difuzors | 125 | URH | URH/A-125 | 2 | gab |  |  | Halton
30 | Regulēšanas vārsts | 125 | PRA/N | PRA/N-125(N) | 3 | gab |  |  | Halton
31 | Regulēšanas vārsts | 200 | PRA/N | PRA/N-200(N) | 8 | gab |  |  | Halton
32 | CAV vārsts | 125 | RN | RN/125/00/* | 1 | kompl |  |  | Trox
33 | CAV vārsts | 160 | RN | RN/160/00/* | 2 | kompl |  |  | Trox
34 | CAV vārsts ar izpildmehanismu E03 (24VAC) | 200 | VFC | VFC/200/E03 | 2 | kompl |  |  | Trox
35 | CAV vārsts ar izpildmehanismu E03 (24VAC) | 250 | VFC | VFC/250/E03 | 2 | kompl |  |  | Trox
36 | CAV vārsts ar izpildmehanismu B70 (24VAC) | 400 | RN | RN-400 | 4 | kompl |  |  | Trox
37 | CAV vārsts ar izpildmehanismu B70 (24VAC) | 315 | RN | RN-315 | 1 | kompl |  |  | Trox
38 | CAV vārsts ar izpildmehanismu B70 (24VAC) | 250 | RN | RN-250 | 1 | kompl |  |  | Trox
39 | Vadības pults (0-10VDC) |  |  |  | 5 | kompl
40 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 160 | FSD | FSD-160 | 1 | gab |  |  | Halton
41 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 630 | FSD | FSD-630 | 6 | gab |  |  | Halton
42 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 600x500 | FSR | FSR-500-600 | 2 | gab |  |  | Halton
43 | Trokšņu slāpētājs | 630 | SLU | SLU 630 900 100 | 2 | gab |  |  | Lindab
44 | Jumta pārsega pāreja TGR-OA | 630 | TGR-OA | TGR-OA-630 | 1 | gab |  |  | Lindab
45 | Jumta pārsegs | 630 | H | H-630 | 1 | gab |  |  | Lindab
46 | Tīrišanas lūkas |  |  |  | 1 | kompl |  |  | precizēt montāžas laikā
47 | Gaisa vadu stiprinājumi |  |  |  | 50 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
48 | Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas un papildus montāžas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
PN3 iekārta
1 | Gaisa pieplūdes-nosūces agregāts Lp=2800m3/st, Ln=2800m3/st, ∆P=200/200 Pa (spiediens: pieplūdes/ nosūces + izmēšanas gaiss); rotora reģenerators eff. 92.8%; ūdens kalorifers Qsild=8.1kW 80/60oC; gaisa filtrs F7(piepl.), F6(nosūc.); gaisa regulēšanas vārsti 2 gab.; pieplūdes ventilātors ar elektrodzinēju Nel=0.97kW,~1f; ar nosūces el. dzinēju Nel=0.97kW, ~1f (ventilatoru regulatori - frekvenču pārvejdotāji); vadības bloks un automātika | 2196x2134x1229(h)mm | Hrglobal | HRglobal 3000 | 1 | kompl |  |  | P.LEMMENS
2 | Gaisa vads | 125 | Apaļš | SR-125 | 3 | m |  |  | Lindab
3 | Gaisa vads | 250 | Apaļš | SR-250 | 7 | m |  |  | Lindab
4 | Gaisa vads | 315 | Apaļš | SR-315 | 10 | m |  |  | Lindab
5 | Gaisa vads | 400 | Apaļš | SR-400 | 77 | m | EI60/Hvac Lamella Mat AluCoat 30mm | 3.5/0.5 | Lindab/ISOVER/Paroc
6 | Gaisa vads | 500x250 | Kantains | LKR-500-250 | 3 | m | EI 60 | 2.5 | Lindab/ISOVER
7 | Gaisa vads | 1400x400 | Kantains | LKR-1400-400 | 1 | m |  |  | Lindab
8 | Fasondaļas un veidgabali apaļie |  |  |  | 15 | kompl |  |  | Lindab
9 | Fasondaļas un veidgabali kantaiņie |  |  |  | 5 | kompl |  |  | Lindab
10 | Nobeigums | 250 | Apaļš | ESU-250 | 1 | gab |  |  | Lindab
11 | Nobeigums | 315 | Apaļš | ESU-315 | 1 | gab |  |  | Lindab
12 | Pieplūdes reste | 500x200 | WTS | WTS-500x200 | 5 | gab |  |  | Halton
13 | Nosūces reste | 500x200 | AVS | AVS-500-200 | 4 | gab |  |  | Halton
14 | Pieplūdes difuzors | 100 | URH | URH/A-100 | 1 | gab |  |  | Halton
15 | Regulēšanas vārsts | 125 | PRA/N | PRA/N-125(N) | 1 | gab |  |  | Halton
16 | Ugunsdrošais vārsts El 60 | 400 | FSD | FSD-400 | 10 | gab |  |  | Halton
17 | Trokšņu slāpētājs | 400 | SLU | SLU 400 900 100 | 2 | gab |  |  | Lindab
18 | Jumta pārsega pāreja TGR-OA | 400 | TGR-OA | TGR-OA-400 | 1 | gab |  |  | Lindab
19 | Jumta pārsegs | 400 | H | H-400 | 1 | gab |  |  | Lindab
20 | Tīrišanas lūkas |  |  |  | 1 | kompl |  |  | precizēt montāžas laikā
21 | Gaisa vadu stiprinājumi |  |  |  | 25 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
22 | Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas un papildus montāžas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
N4; N5; N6 sistēmas
N4
1 | Sadzīves nosūces ventilators Silent-200 CRZ | Silent-200 CRZ | kompl. |  | 10 | kompl |  |  | S&P
2 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 125 | Apaļš | SR-125 | 47 | m |  |  | Lindab
3 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 160 | Apaļš | SR-160 | 17 | m | EI60 | 6.0 | Lindab/ISOVER
4 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 200 | Apaļš | SR-200 | 8 | m | EI60 | 1.5 | Lindab/ISOVER
5 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 250 | Apaļš | SR-250 | 4 | m |  |  | Lindab
6 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 315 | Apaļš | SR-315 | 7 | m | EI60/Hvac Lamella Mat AluCoat 30mm | 2.0/0.5 | Lindab/ISOVER/Paroc
7 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 150x100 | Kantains |  | 2 | m | EI60 | 1.5 | Lindab/ISOVER
8 | Fasondaļas un veidgabali no nerūsējoša tērauda |  | Apaļš |  | 49 | kompl |  |  | Lindab
9 | Fasondaļas un veidgabali no nerūsējoša tērauda |  | Kantains |  | 4 | kompl |  |  | Lindab
10 | Nobeigums | 125 | Apaļš | ESU-125 | 6 |  |  |  | Lindab
11 | Ugunsdrošais vārsts El 60 no nerušējoša tērauda | 160 | FSD | FSD-160 | 6 |  |  |  | Halton
12 | Ugunsdrošais vārsts El 60 no nerušējoša tērauda | 200 | FSD | FSD-200 | 2 |  |  |  | Halton
13 | Jumta pāreja TGR-OA | 315 | TGR-OA | TGR-OA -400 | 1 | gab |  |  | Lindab
14 | Jumta pārsegs | 400 | H | H-400 | 1 | gab |  |  | Lindab
15 | Tīrišanas lūka |  |  |  | 1 | kompl |  |  | precizēt montāžas laikā
16 | Gaisa vadu stiprinājumi |  |  |  | 25 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
17 | Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas un papildus montāžas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
N5
1 | Sadzīves nosūces ventilators Silent-200 CRZ | Silent-200 CRZ | kompl. |  | 14 | kompl |  |  | S&P
2 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 125 | Apaļš | SR-125 | 36 | m |  |  | Lindab
3 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 160 | Apaļš | SR-160 | 36 | m |  |  | Lindab
4 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 200 | Apaļš | SR-200 | 10 | m |  |  | Lindab
5 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 250 | Apaļš | SR-250 | 4 | m |  |  | Lindab
6 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 315 | Apaļš | SR-315 | 4 | m |  |  | Lindab
7 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 400 | Apaļš | SR-400 | 3 | m | EI60/Hvac Lamella Mat AluCoat 30mm | 2.0/1.0 | Lindab/ISOVER/Paroc
8 | Fasondaļas un veidgabali no nerūsējoša tērauda |  | Apaļš |  | 69 | kompl |  |  | Lindab
9 | Ugunsdrošais vārsts El 60 no nerušējoša tērauda | 200 | FSD | FSD-200 | 4 |  |  |  | Halton
10 | Jumta pāreja TGR-OA | 400 | TGR-OA | TGR-OA -400 | 1 | gab |  |  | Lindab
11 | Jumta pārsegs | 400 | H | H-400 | 1 | gab |  |  | Lindab
12 | Tīrišanas lūka |  |  |  | 1 | kompl |  |  | precizēt montāžas laikā
13 | Gaisa vadu stiprinājumi |  |  |  | 33 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
14 | Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas un papildus montāžas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
N6
1 | Jumta ventilators TD-350/100-125 SILENT Lp=155m3/st; ∆P=100 Pa | TD-350/100-125 |  | ECOWATT | 1 | kompl |  |  | S&P
2 | Ātruma regulators |  |  | REB-ECOWATT (0-10V) | 1 | gab |  |  | S&P
3 | Elastīgas savienojums |  | 200 |  | 1 | gab |  |  | S&P
4 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 100 | Apaļš | SR-100 | 3 | m |  |  | Lindab
5 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 125 | Apaļš | SR-125 | 1 | m |  |  | Lindab
6 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 160 | Apaļš | SR-160 | 5 | m |  |  | Lindab
7 | Nerūsējoša tērauda gaisa vads | 200 | Apaļš | SR-200 | 1 | m |  |  | Lindab
8 | Fasondaļas un veidgabali no nerūsējoša tērauda |  | Apaļš |  | 6 | kompl |  |  | Lindab
9 | Ara reste | 200 | RISD | RISD-200 | 1 | gab |  |  | Halton
10 | Regulēšanas vārsts | 100 | PRA/N | PRA/N-100(N) | 2 | gab |  |  | Halton
11 | Regulēšanas vārsts | 160 | PRA/N | PRA/N-160(N) | 1 | gab |  |  | Halton
12 | Vienvirziena vārsts | 200 | RSK | RSK-200 | 1 | gab |  |  | Halton
13 | Tīrišanas lūka |  |  |  | 1 | kompl |  |  | precizēt montāžas laikā
14 | Gaisa vadu stiprinājumi |  |  |  | 3 | gab |  |  | precizēt montāžas laikā
15 | Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas un papildus montāžas materiāli |  |  |  | 1 | kompl
DN1 sistēma
DN1
Liftu ventilācija
1 | Jumta pārsegs | 200 | HN | HN-160 | 1 | gab |  |  | Lindab
2 | Jumta pāreja TGR-OA | 160 | TGR-OA | TGR-OA-160 | 1 | gab |  |  | Lindab
2 | Gaisa vads | 160 | Apaļš | SR-160 | 3 | m | EI60/Hvac Lamella Mat AluCoat 30mm | 2.0/0.5 | Lindab/ISOVER/Paroc
3 | Gaisa vadu stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  |  | 1 | kompl |  |  | precizēt montāžas laikā
|  |  |  | Sastādīja: | O.Krečetova |  |  | LSGŪTIS sert. Nr. 3-00272